**Misturadora de banca termostática bicomando SECURITHERM**

Misturadora alta monofuro bicomando H.225 L.200

Misturadora termostática alta com bica orientável

Referência: **H9716**

Info Prescrição

Misturadora de banca termostática bicomando SECURITHERM.

Misturadora alta monofuro com bica orientável H.225 L.200 com interior liso.

Bica com com quebra-jatos higiénico, adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável com duplo limitador de temperatura: primeiro limitador desbloqueável aos 38°C, segundo limitador ativado aos 41°C.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte de alimentação de água fria.

Débito regulado a 9 l/min a 3 bar.

Comando por manípulos "ERGO".

Flexíveis PEX F3/8"com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.