**Misturadora de duche mecânica Securitouch**

Misturadora mural monocomando, manípulo compacto

Com ligações excêntricas standard

Referência: **2739TS**

Info Prescrição

Misturadora de duche mecânica mural monocomando.

Misturadora mural monocomando com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 clássico com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo de latão cromado e comando por manípulo compacto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora com ligações murais excêntricas M1/2" M3/4.

Misturadora mecânica particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora de duche adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora certificada NF Médical (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.