**Filto chuveiro BIOFIL 4 meses**

Não estéril

Referência: **30461**

Info Prescrição

Chuveiro filtrante BIOFIL antilegionela e anti todos os germes.

Material do dispositivo: ABS.

Tipo de membrana: microfiltração tubular.

Material da membrana: Polietileno.

Limiar de corte dos poros: 0,1 µm nominal e 0,2 µm absoluto, grau de esterilização.

Volume de água qualificada por duração de utilização: 12000 litros.

Débito de filtração: 6,5 l/min a 1 bar, 11,8 l/min a 3 bar e 14,2 l/min a 5 bar (só o filtro, sem restrições de débito na torneira).

Pressão máxima de utilização a montante: 5 bar.

Duração máxima de utilização: 4 meses após a instalação.

Resistência a choque térmico: 70°C durante 30 minutos.

Resistência a choque químico: 100 ppm de cloro ativo durante 4 horas acumuladas.

Filtro não estéril.

Dispositivo Médico CE Classe I.

Peso: Filtro sem água 133 g / Filtro cheio de água 259 g.

Referência unitária. Encomenda obrigatória por múltiplos de 10. Embalagem com caixa de 10 unidades.