**Coluna de duche com misturadora termostática SECURITHERM**

Kit de duche termostático com misturadora H9768S

Com ligações excêntricas standard

Referência: **H9768SKIT**

Info Prescrição

Coluna de duche com misturadora termostática bicomando.

Kit de duche com misturadora de duche termostática SECURITHERM.

Misturadora termostática sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).

Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Misturadora com segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável até 43°C.

Duplo limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueável aos 41°C, 2º limitador ativado aos 43°C.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte da alimentação de água fria.

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Corpo de latão cromado e manípulos ERGO.

Saída de duche M1/2".

Filtros integrados nas entradas F3/4".

Misturadora com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

• Chuveiro de duche deslizante (ref. 813) sobre rampa cromada (ref. 821) com saboneteira e flexível (ref. 836T1).

• Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 830).

Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora termostática certificada NF Médical (França).

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Coluna de duche com garantia de 30 anos.